## Heating
Frist floor office |  |  | 11.5 | 1035
| Ref | Area m2 | Watts
| AC1 | 34 | 6800
| AC2 | 24 | 4800

## VEntilaiton
Method 1
| Item | dim | Area | Coeff | flowrate | Canopy factors | Correct flowrate
| Buffalo hot hold | 600 x 950 | 0.57 | 0.15 | 0.0855 | 1.25 | 0.10687
| worktop | 600 x 1300 | 0.78 | 0.03 | 0.0234 | 1.25 | 0.02925
| sink | 600 x1600 | 0.96 | 0.25 | 0.24 | 1.25 | 0.3
| rational combi oven | 840 x 850 | 0.714 | 0.3 | 0.2142 | 1.25 | 0.26775
| griddle | 700 x 1235 | 0.8645 | 0.25 | 0.21613 | 1.25 | 0.27016
| electric chargrill | 640 x 950 | 0.608 | 0.52 | 0.31616 | 1.25 | 0.3952
| 2 burner hob | 630 x 300 | 0.189 | 0.2 | 0.0378 | 1.25 | 0.04725
| twin baset fryer | 800 x 385 | 0.308 | 0.45 | 0.1386 | 1.25 | 0.17325
| twin baset fryer | 800 x 385 | 0.308 | 0.45 | 0.1386 | 1.25 | 0.17325
| chip scutle | 810 x 450 | 0.3645 | 0.15 | 0.054675 | 1.25 | 0.068344
| panini toaster | 310 x 570 | 0.1767 | 0.03 | 0.005301 | 1.25 | 0.0066262
| bain marie | 645 x432 | 0.27864 | 0.15 | 0.041796 | 1.25 | 0.052245
| bun toaster | 540 x380 | 0.2052 | 0.03 | 0.006156 | 1.25 | 0.007695
| worktop | 700 x 1365 | 0.945 | 0.03 | 0.02835 | 1.25 | 0.035437
| heat lamp | 700x1900 | 1.33 | 0.24 | 0.3192 | 1.25 | 0.399
595
[5 empty] | 1.8659 |  | 2.3323 | 0.05
[8 empty] | 2.3823 | M3/S or | EF 01
[8 empty] | 2380 | l/s @ 575 pa
Canopy
|  | 4618 | 250 | 250 | 5118 |  |  | 5.2 X 1.35 m | canopy
|  | 1100 | 250 |  | 1350
[8 empty] | 2.1441 | M3/S or | SF 01
[8 empty] | 2145 | l/s @ 250 pa